## Slide 1: Víziközmű vezetékek helyzete és élettartamának jellemzői Magyarországon
Radács Attila
MaVíz Műszaki Bizottság elnöke

## Slide 2: Csőhálózataink állapota
Ivóvíz gerincvezetékek és bekötések Magyarországon
  Gerinc és távvezetékek 68 915 km
    Anyaguk, koruk (az elosztó hálózat átlagos életkora: > 40 év)
    Nyomásviszonyok, kapacitásuk, kivitelezés minősége, talajviszonyok
    Csőszálak kötései és a vezeték korrózió
    Bekötések 24 936 km (3 734 443 db)
    Vízminőségi problémák (Ólom)
    Horganyzott acél problémái, talajtípusok-korróziós hatások
  Szennyvízcsatorna hálózatok 74 591 km (gerinc + bekötés), ebből 69 442 km elválasztott (93,7 %)
    Jóval fiatalabb mint az ivóvíz hálózat
    Anyaga jórészt műanyag
    Meghibásodások: akna és csőkapcsolat, korrozív közeg

## Slide 4: Csőhálózat életkora és a hibaszám alakulása
Chart: 
| 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50
Évek
Hibaszám (db/év)
1.
1.
Gyerekkor - Beágyazódás
2.
2.
Fiatalkor – Hibamentes időszak
3.
3.
Felnőttkor – Szaporodó hibaszám- felújítás
4.
4.
Öregkor – Tönkremeneteli időszak – rekonstrukció
csőcsere

## Slide 5: Az ivóvíz elosztóhálózat anyag összetétele
Ivóvíz elosztóhálózat anyag szerinti összetétele | km | %
Öntöttvas (lemezgrafitos) | 1 557 | 2,3%
Duktil | 1 002 | 1,5%
Acél | 1 626 | 2,4%
Azbesztcement | 27 106 | 39,3%
KPE | 12 828 | 18,6%
PVC | 24 249 | 35,2%
Vasbeton | 197 | 0,3%
Egyéb | 349 | 0,5%
Elosztó hálózat hossza összesen | 68 915 | 100%

## Slide 6: Ivóvíz elosztó hálózatunk kora
Ivóvíz elosztóhálózat kor szerinti összetétele | km | %
1911 előtt | 247 | 0,4%
1911-1960 | 3 393 | 4,9%
1961-1970 | 9 953 | 14,4%
1971-1980 | 15 220 | 22,1%
1981-1990 | 18 033 | 26,2%
1991-2000 | 9 932 | 14,4%
2001-2010 | 7 126 | 10,3%
2011 után | 5 009 | 7,3%
Elosztó hálózat hossza összesen | 68 915 | 100%
Notes: 123-as, addig gondolkodjunk, míg helyettünk nem akar más gondolkodni..
Szennyvíziszap OVF vannak benne kérdések – egyszerűsítünk, vagy bonyolítunk??? Jogszabály módosítás kell

## Slide 7: A meghibásodások és az ivóvíz hálózat állapota
- A hálózat hossza évről évre minimálisan, de növekszik
- Az utóbbi 10 év alatt jelentősen megnőtt a hibaszám. 2022. évben 1,04 db/km
- A hálózatra vetített megújulási arány 2022-ben 0,18%

## Slide 8
Vezetékhossz összesen (km) | Műanyag (km) | Beton és ac. (km) | Kőagyag (km) | Acél (km) | Egyéb (km)
74 591 | 61 443 | 10 366 | 1 013 | 116 | 1 653
A működési engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltatók adatszolgáltatása alapján a szennyvízelvezető rendszerek (gerincvezeték és bekötővezeték együtt) összesített vezeték hossza 74 591 km. Ennek több mint fele 2000. után épült.
A teljes vezetékhossz csőanyag szerinti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:
A szennyvízcsatorna hálózat anyag összetétele

## Slide 9
Chart: 
| Műanyag | Beton | Kőagyag | Acél | Egyéb
 | 56481806.8521 | 10366639.8599 | 813551.8948 | 116967.1919 | 1653095.8472
Szennyvíz csatornák összetétele anyag szerint Magyarországon

## Slide 10: Csőanyag élettartamok – rekonstrukciós igény
 |  |  | 1950 |  | 1960 |  | 1970 |  | 1980 |  | 1990 |  | 2000 |  | 2010 |  | 2020 |  | 2030 |  | 2040 |  | 2050 |  | 
Duktil (GGG) | Építés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Élettartam |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PE (KPE) | Építés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Élettartam |  |  |  |  |  |  | 60 év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PVC | Építés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Élettartam |  |  |  |  |  |  | 40 év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Acél (védelem nélkül) | Építés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Élettartam |  |  | 30 év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Azbesztcement | Építés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Élettartam |  |  | 50 - 70 év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Öntöttvas | Építés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Élettartam |  | 100 év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rekonstrukció
Rekonstrukció
Rekonstrukció
Rekonstrukció
Rekonstrukció
!
!
Rekonstrukció
Értékesítési különbözet 23%! 100 m3 kitermelt vízből, 23 m3 után nincs árbevétel!

## Slide 11: Egyéb hatások, változások – amik nem segítenek…. – ivóvíz és szennyvíz csatorna hálózaton
Változó igénybevétel
  Országon belüli vándorlás,
  Éghajlati változások,
  Nincs ára a víznek,
  Kapacitás hányok kialakulása
Korábbi nagyobb „ipari” igénybevétel
  Hosszabb tartózkodási idők,
  Vízminőségi problémák
Kivitelezési hiányosságok
  Anyag hibák
  Kivitelezési hibák (infiltráció a csatorna hálózaton)
Notes: Szakmai napok kellenek!!
Ötletek??

## Slide 12: Vízió és műszaki szükségesség
Alapvető érdek a szolgáltatás biztonságának és az üzemeltetés hatékonyságának növelése
  Új hibafeltárási és hibaelhárítási megoldások, módszerek,
  Korszerű rekonstrukciós megoldások, anyagok, technológiák
  A kapacitás növelés lehetőségei a problémás rendszereken,
  Nyomásmenedzsment,
  A digitalizáció lehetőségeinek kihasználása
    Korszerű folyamatirányítás
    Gyors beavatkozások
    Hatékony munkaerő gazdálkodás
    Naprakész műszaki alapadat szolgáltatás

## Slide 13: Hálózat vizsgálat
Nyomvonal bejárás, szemrevételezés
Hóolvadás, csapadékos időszak után
Csatorna füstölés
Vízfestés
Csatorna kamerázás

## Slide 14: Jellemző idegen vizek a szennyvízcsatorna hálózaton
Illegális csapadékvíz és talajvíz bevezetés;
Csapadékvíz bejutása fedlapon és/vagy környékén;
Talajvíz bejutása aknában, tisztítónyílásban, vezetékben;
Jellemző hibák:
  Gerincre kötött bekötő vezetékek ‘Y’ idoma letörik (rossz tömörítés)
  Előre gyártott NA400-500 KG-PVC aknák toldásánál hiányzó, vagy nem megfelelő tömítés, esetenként az aknafenék kitörve.
  Beton aknaelemek közötti hiányzó, vagy tönkrement tömítés.
  Házi bekötések tisztítónyílásainál hiányzó, vagy nem megfelelő tömítés.
  Beton aknák korrózió miatti tönkremenetele, csőátvezetések mellett rossz tömítettség.
  Csatorna nyomvonal és az aknafedlapok megsüllyedése – kiváló csapadékvíz gyűjtő…

## Slide 17: Terhelések negatív hatásai
Mennyiségi, -, fizikai, kémiai-, és biológiai hatások -> gazdasági, környezetvédelmi következmények
  A szennyvíz átemelők és szennyvíztisztító telepek hidraulikai terhelése nő -> gép üzemidők, dugulások, kiöntések, kimosódás
  Hőmérséklet csökkenés, abrazív anyagok bekerülése
  Többlet energia és tisztítási költség (átemelők és telep)
  Karbantartási, felújítási költség
  Hibaelhárítási, kármentesítési költségek
  Szennyvíz bírság
  Rekonstrukciós költség

## Slide 18: Építési, tömítési hibák megszüntetése

## Slide 19: Törött, megrongált aknák javítása

## Slide 20: Rekonstrukció lehetőségei, …de miből???
Rekonstrukciós források a szolgáltatási díjakból
  díjban megképződő ÉCS-re, a 2024. január 1.-től érvénybe lépett 25/2023. EM rendelet miatt (nem lakossági) számítani lehet,
  a 24/2023. EM rendelet szabályozza a Társaságoknál a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap működését a fejlesztési források felhasználási szabályait.
EU-s és hazai rekonstrukciós források
  Pályázni tanulunk…
  Diagnosztikára és előre elkészített tervekre van szükség!
  Tisztán rekonstrukcióra csak hazai forrásból van lehetőség (VÁRA, KEHOP 2.1.11.)
  KEHOP Plusz
  RRF

## Slide 21
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!