## Slide 1
Ellenállni a nyomásnak: A nyomott szennyvízvezetékek béléscsöveinek vizsgálata
Roland W. Waniek
IKT - Institute for Underground Infrastructure Gelsenkirchen (D) / Arnhem (NL) / Watlington (GB)
Notes: 1

## Slide 2
Célkitűzés:
A piac átláthatóságának megteremtése
A befektetési kockázat csökkentése
Finanszírozás:
Észak-Rajna-Vesztfália Környezetvédelmi Minisztérium
Nyolc csatornahálózat-üzemeltető
Kormányzó bizottság:
Kiválasztja a vizsgálandó béléseket
Meghatározza a vizsgálati fogalmakat és kritériumokat
Kiértékeli a teszteredményeket és dönt az osztályzatokról.
A piaci következmények:
Minőségbiztosítás és termékfejlesztés
IKT Összehasonlító termékteszt
Notes: 2

## Slide 3
Az összehasonlító vizsgálat oka
Hamburg Wasser
Hamburg Wasser
hanseWasser Bremen
Sorge, 2007

## Slide 4
Test Setup
Notes: GVS: 6 m x 6 m x 18 m
A láthatatlan láthatóvá tétele
A víznyelőre modellezett pálya
Kb. 19 m a föld felett / összesen 46 m
-Hajlításálló: öntöttvas, acél, azbesztcement, vasbeton
-Rugalmas: PE, PVC, GRP
Vizsgálati elrendezés acél csővezeték DN 200
Anyagok miért acél? Lehetőség az összes előforduló károsodási minta modellezésére
Törékeny töréses baleset; az elágazó cement forrásai az inkrusztációban mutatkoznak meg
Miért DN 200? A leggyakoribb nyomócső az LK-ban

## Slide 5
Teszt Beállítása
Notes: 2x 1 Meter Stücke als Halbschalen

## Slide 6
Elvégzett vizsgálat
Notes: Falvastagság
3 pontos hajlítóvizsgálat
Nyomáspróba
Kémiai terhelés
APS szivárgásvizsgálat
Hasított korong
Dőlő vályú

## Slide 7
Teszt Beállítása
Notes: Max. 3,3 m hosszú
Ellenőrizze az átjárhatóságot és a telepíthetőséget

## Slide 8
Teszt Beállítása

## Slide 9
Csatlakozás a régi csőhöz
Ív
Csatlakozás a régi csőhöz
Ív
Ív
Ív
Csatlakozás a régi csőhöz
Csatlakozás a régi csőhöz
max. 3,70 m, az ivtől függően
Mintavétel
kb. 20 m, sérülési mintákkal
Test Setup

## Slide 10
Sérülésminták
Damage Patterns

## Slide 11
Sérülésminták

## Slide 12
Sérülésminták
6%-os ovalitás
Szivárgó csatlakozások
Egyetlen furat
Kopás a folyásfenéken
Axiálisan elmozdult tokos csatlakozás
Notes: Pitting: Első 1 lyuk ᴓ 8 mm30 mm-re és további 6 lyukra ᴓ 10 mm-re bővül.
Szilánkterhelés: Ép cső Szilánklyukasztó (6 mm/2 mm) 30 kg
Hosszirányú repedés: Repedésteljesen tönkrement régi cső
Egyetlen furat: ᴓ 8 mmᴓ 48 mm
Szivárgó ív: sértetlen  1 lyuk ᴓ 8 mm

## Slide 13
Sérülésminták
kagylósodás
Pontszerű terhelés
Hosszanti repedések
Szivárgó ív
Egyetlen furat

## Slide 14
12
15° | 22,5° | 30° | 45° | 60° | 90°
Felújítható ívek nagyságának mértéke
Lerakódás
Sérülésminták (opcionális)
Detailed view
Dupla furat
Keresztirányú repedések hajlítással
Detailed view
Detailed view

## Slide 15
Tesztelt termékek
Bélésrendszer | Gyártó
Helyszínen kikeményedő béléscső (CIPP) | 
Esders HPS Liner | Esders Pipeline Service GmbH
Nordiflow W PE | NordiTube Technologies SE
SaniPipe | Amex Sanivar AG
Starline Structure-S | KARL WEISS Technologies GmbH
Close-fit bélelés | 
Compact Pipe | Wavin GmbH
egeLiner | egeplast international GmbH
Notes: Manufacturer and product diversity

## Slide 16
Evaluation Scheme |  |  | 
Tömörség | 45% | Minőségbiztosítás | 15%
Szivárgási tömörség Kár kialakulása előtt, 20% Kár kialakulása után, 30% különleges üzemeltetési feltételek, 30% A próbatestek tömörsége, 20% | 80% | Eljárási útmutató | 20%
 |  | Képzések: a gyártó által kínált tanfolyamok a telepítő képzési bizonyítványai | 20%
 |  | Vizsgálati tanúsítványok | 20%
Beszivárgási tömörség | 20% | Belső és külső vizsgálat | 20%
Szerkezeti stabilitás | 25% |  | 
Teherbíró kapacitás(K.O. criterion) | 50% | Rendellenességek | 20%
Statikai teherbírés | 30% | Kiegészítő információk | 
Anyag és geometria | 20% | Ellenálló képesség pontterheléssel ¦ fémcsúcs ¦ lerakódás ¦ ív ¦ Hajlítási képesség | 
Üzemelési biztonság | 15% |  | 
Átfogó vizuális benyomás Bélelés után, 20% Tisztítás után, 40% Vizsgálatok elvégzése után, 40% | 25% | Fal szerkezet | 
 |  | Falvastagság | 
 |  | Telepítési technológia | 
Hidraulikai veszteség | 25% | Kikeményedési folyamat és idő | 
Gyűrődés és belógás | 25% | Csatlakozás (típus / gyártó) | 
Keresztmetszet csökkenés | 25% | Teljes létesítési idő / napok a helyszínen | 

## Slide 17
Érvénytelenítési kritérium
Notes: What is assessed, everything except robustness!!!, i.e. the surface has been optimally prepared.

## Slide 18
Stabilitás - a szerkezet teherbírása
A rendszer összeszakadása vagy szétrobbanása esetén
  Az irányítóbizottság határozata az A. osztályú bélésként való használhatóságról
Knock-out kritérium
  Ha az Irányítóbizottság úgy értékeli a rendszert, hogy "nem használható A osztályú bélésként", akkor a többi részminősítéstől függetlenül az „ELÉGTELEN (6.0)" IKT vizsgálati minősítést kapja.

## Slide 19
Szerkezeti stabilitás

## Slide 20
Szerkezeti stabilitás
Összeszakadás negatív nyomású terhelés során

## Slide 21
Teszt eredmények összegzése
Compact Pipe
JÓ 1,8
egeLiner
JÓ 1,8
Nordiflow W PE
MEGFELELŐ 2.6
SaniPipe
ELÉGTELEN 6.0
Esders HPS Liner
ELÉGSÉGES 5.3
Starline Struc.-S
MEGFELELŐ 2.6

## Slide 22
A teszteredmények nagy minőségi különbségeket mutatnak
A rehabilitációs feladat több mint egyszerű újrabélelés
Tömörség: a csatlakozások voltak a fő gyenge pontok
A nem megfelelő béléscső kivitelezés vezetett az összeomláshoz.
A régi cső állapotának további romlása többnyire befolyásolhatatlan
Következtetés

## Slide 23
30°-os ívekig újra lehet bélelni.
Az újrabélelés után garantált üzembiztonság
Teljesítményveszteség és egyes esetekben a keresztmetszet jelentős csökkenése az újrabélelés után
Minőségbiztosítás jelentős különbségekkel
Lásd a részletes eredményeket a www.ikt.institute oldalon.
Conclusions

## Slide 24
Elérhetőségek:
Roland W. Waniek
IKT - Institute for Underground Infrastructure Phone: +49 209 17806-0 Email: waniek@ikt.institute www.ikt.institute